无锡市数据局文件

锡数环许〔2024〕6013号

关于无锡梁湖城市建设发展有限公司

荣巷街道社区卫生服务中心新建项目

环境影响报告表的批复

无锡梁湖城市建设发展有限公司：

你公司报批的由无锡市锡滨环境技术有限公司编制的《荣巷街道社区卫生服务中心新建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及附件均悉。经研究，批复如下：

一、无锡梁湖城市建设发展有限公司于无锡市滨湖区荣巷街道梁溪路北侧，拟新建荣巷街道社区卫生服务中心，本项目总用地面积4748.8平方米，总建筑面积16500平方米，主要建设社区卫生服务中心、肠道门诊、地下车库和电气、给排水、暖通及绿化等配套工程，设置床位102张。上述用地范围内具体建筑规模最终以规划、建设等部门批准为准。经本局对本项目《报告表》及相关附件的审查，依据滨湖区行政审批局《关于荣巷街道社区卫生服务中心新建项目建议书的批复》（锡滨行审投备[2023]15号，项目代码：2302-320211-89-01-324446）、无锡市行政审批局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第3202112024XS0016459号）及环评结论，从环保角度同意本项目按《报告表》确定的内容在拟定地点建设。

二、本项目应按《报告表》中确定的建设内容、规模、位置（包括内部布局）建设。在项目工程设计、建设、营运和环境管理中，建设单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作：

1．废水部分：排水系统须采取“雨污分流”措施；本项目产生经预处理后的传染病、结核科、发热诊室废水及其他病区废水，和经预处理后的食堂废水一同接入院内污水处理设施，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准后接入市政污水管网，并送芦村污水处理厂处理。

2．废气部分：本项目须对产生的废气采取污染防治措施，确保废气中各污染物排放分别达到上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中表1、表2、表3、表4中非工业区标准，《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，排气筒高度必须符合环评规定的要求；在污水处理站50米卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。食堂油烟必须配套油烟净化设施，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的中型标准，排气筒位置及高度按要求设置。

3．噪声部分：本项目须选用低噪声设备，对医用设备进行合理规划布局，采取有效隔声、降噪措施，尽量远离敏感目标，确保距梁溪路35m范围内区域噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类区标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)； 同时须达到《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)中医院建筑室内允许噪声标准，即病房、医护人员休息室内昼间≤45dB(A)，夜间≤40dB(A)。

4．固废部分：按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。耗材外包装、纯水制备废滤芯统一处置或回收综合利用；医疗废物、水处理污泥、废紫外线灯管、废活性炭、废滤芯属于危险废物，必须全部委托有资质单位安全处置，厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）和《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）的有关要求，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续。生活垃圾、中药渣委托环卫部门统一处置。食堂餐厨废弃物应按照《无锡市餐厨废弃物管理办法》（市政府令第123号）的要求进行管理。

5．本项目正式投产后，污染物排放考核量不得突破环评中核定的限值：废水接管量≤27609t/a；水污染物最终排放量为：化学需氧量≤1.1044t/a、悬浮物≤0.2761t/a、氨氮≤0.0828t/a、总磷≤0.0083t/a、总氮≤0.2761t/a、五日生化需氧量≤0.2761t/a、粪大肠菌群数≤2.76×1010个/a、总余氯≤0.0138t/a、阴离子表面活性剂≤0.0138t/a、石油类≤0.0276t/a、色度≤0.8283t/a、动植物油≤0.0276t/a。

废气（有组织）：氨≤0.0445t/a，硫化氢≤0.0049t/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

6．本项目施工期环境管理必须考虑周边环境敏感目标的环境影响，对施工现场应当进行严格的环境管理：(1)合理安排施工时间，选用低噪声的施工设备并合理布局，确保施工噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值，夜间施工须报相关管理部门另行审批；(2)产生的生活污水、施工废水均须配套预处理设施，确保达标后接入城市污水管网；（3）合理安排施工方式、施工时间，选择合理的运输路线，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施，确保不因施工粉尘对周围环境产生影响；（4）建筑垃圾应当合理堆放，及时清运。（5）本项目须征得建设、规划等相关部门批准同意后方可开工建设。

7．建设单位在营运期间必须严格落实本报告表中环境风险评价中的应急措施和事故防范，避免意外环境事故发生。同时必须开展安全风险辨识工作，避免安全事故的发生。

8．本项目废（污）水（限生活污水接入污水处理厂）、废气、固废、噪声等所有排污口和标识须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》规定建设。

9．本项目须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的规定申请取得排污许可证或填报排污登记表，未取得排污许可证的，不得排放污染物；须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。

10．射线装置及放射性同位素的使用，需另行报批核技术应用项目环境影响评价文件并申领辐射安全许可证。

三、本项目的性质、规模、地点、防治污染和生态破坏的措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批（审核）项目的环境影响评价文件。

无锡市数据局

2024年9月14日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市滨湖生态环境局

无锡市数据局办公室                        2024年9月14日印发