建设项目环境影响报告表

公示稿
项 目 名 称:   无锡江阴机械新能源商用涡轮增压器零部件配套项目110kV接入工程    
建设单位（盖章）:江阴市月城镇人民政府
编制单位：江阴市鑫煜节能环保科技有限公司
编制日期：2026年4月
目 录

1

一、建设项目基本情况

5

二、建设内容

8

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

13

四、生态环境影响分析

18

五、主要生态环境保护措施

22

六、生态环境保护措施监督检查清单

26

七、结论

27

电磁环境影响专题评价



附图：
附图1 本项目地理位置示意图 
附图2 本项目线路路径示意、评价范围及监测布点图 
附图3 本项目环保设施、措施布置图 
附图4 本项目生态保护典型措施设计图 
附图5 本项目与无锡市“三区三线”相对位置关系示意图 
附图6 本项目与江苏省生态空间保护区域相对位置关系示意图 
附图7 本项目与无锡市生态环境管控单元相对位置关系示意图 
附件：
附件1 环境影响评价委托函
附件2 核准文件
附件3 本项目初步设计审查意见
附件4 江阴市自然资源和规划局同意线路方案
附件5 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

附件6 项目现状检测报告及资质认定证书
附件7 编制主持人现场照片

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	无锡江阴机械新能源商用涡轮增压器零部件配套项目110kV接入工程

	项目代码
	2507-320000-04-01-296793

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	江苏省无锡市江阴市月城镇

	地理坐标
	利用110kV运暨线段
	起点（原110kV运暨线21#塔附近DL1）：东经120度14分18.642秒，北纬31度49分32.728秒

终点（110kV运暨线23#塔附近DL6）：东经120度14分18.304秒，北纬31度49分26.563秒

	
	新建电缆段
	起点（原110kV运暨线26#塔附近新建电缆终端平台）：东经120度14分28.679秒，北纬31度49分6.148秒

终点（新立分支塔）：东经120度14分25.693秒，北纬31度48分56.348秒

	建设项目
行业类别
	55-161输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	用地面积：3000m2（新建2处电缆平台200m2，电缆通道施工区临时占地2800m2）。

新建电缆通道路径长约0.4km，利用已建电缆通道放线0.16km。

	建设性质
	□新建（迁建）
(改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目 
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	江苏省发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	苏发改能源发〔2025〕850号

	总投资（万元）
	***
	环保投资（万元）
	***

	环保投资占比（%）
	***
	施工工期
	约3个月

	是否开工建设
	(否
□是：                                                

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目环境影响报告表设置电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无。

	规划环境影响
评价情况
	无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无。

	其他符合性分析
	1.1与国土空间规划的符合性分析
本项目拟建输电线路路径选线已取得了江阴市自然资源与规划局的原则同意，符合当地城镇发展规划的要求。

对照《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》（国函〔2023〕69号）、《江阴市市国土空间总体规划（2021-2035年）》（苏政复〔2025〕4号），本项目不涉及所在区域国土空间规划“三区三线”中生态保护红线，本项目输电线路位于城镇开发边界外，与永久基本农田、城镇开发边界不冲突，符合国土空间规划“三区三线”的要求。

综上，本项目选址符合当地国土空间规划的要求。

1.2与生态环境分区管控的符合性分析

（1）生态保护红线

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），结合《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》（国函〔2023〕69号）、《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》（苏政复〔2025〕4号），本项目生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线，符合所在区域生态保护红线要求。
（2）环境质量底线 

根据电磁环境影响评价结论，本项目建成投运后线路沿线及周围电磁环境敏感目标处工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），地下电缆线路可不进行声环境影响评价。输电线路运行无固废、废水产生。因此，本项目建设符合所在区域环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目无工业用水，不新增水资源消耗，不消耗天然气等资源，亦不涉及燃用高污染燃料。架空电力线路走廊和地下电缆通道建设不征地，杆塔基础等占用的土地，对土地承包经营权人或者建设用地使用权人给予一次性经济补偿。因此，本项目建设与所在区域的资源利用上线的要求相符。

（4）生态环境准入清单

根据江苏省生态环境分区管控综合服务在线查询，本项目输电线路途经一般管控单元常店镇、顺河镇，符合所在区域一般管控单元的生态环境准入清单要求。

综上所述，本项目建设符合生态环境分区管控的要求。

1.3与生态环境保护法律法规政策、规划的符合性

（1）与江苏省生态空间管控区域相关规划的相符性分析

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省自然资源厅关于江阴市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2025〕164号）以及江苏省生态环境分区管控综合服务在线查询，本项目生态影响评价范围内不涉及江苏省生态空间管控区域，符合生态空间管控区域相关规划要求。

（2）与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相符性分析

对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）选线要求，本项目符合性分析详见表1-1。

表1-1 本项目与HJ1113-2020符合性分析一览表

HJ1113-2020选址选线要求

符合性分析
输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区
符合，本项目选址选线符合生态保护红线管控要求，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区
户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响
符合，本项目电缆线路选线时已尽量避开环境敏感目标，采取综合措施，减少电磁影响
同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响
不涉及
原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程
不涉及
变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响

不涉及
输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境

符合，本项目线路选线已避让集中林区，以减少林木砍伐
综上所述，本项目建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中输变电建设项目选线环境保护技术要求。

（3）与《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）相符性分析

本项目未进入生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）及《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目生态环境影响评价范围为电缆线路管廊两侧各300m的带状区域。

本项目评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的法定生态保护区域，即依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；亦不涉及重要生境，即重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物栖息通道等。

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），工程评价范围内无生态敏感区及生态环境保护目标分布，本工程建设与《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）是相符的。

（4）与《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》相符性分析

本工程为110kV输变电工程，因此本项目需编制环境影响报告表，根据HJ24-2020，当输变电建设项目进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区时，报告书中需增加选址、选线方案比选的内容。本项目输电线路沿规划道路走线，工程在选线时已避让了《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区，减少了对规划的不利影响。

综上所述，本工程建设与《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》是相符的。



二、建设内容
	地理位置
	本项目位于江苏省无锡市江阴市月城镇，新建电缆线路分为2 段：第1段自“江阴市月城园区投资开发有限公司无锡110千伏运暨81J线21#~23#段迁改工程”中新立T2杆引下起，至运暨81J线24#杆引上止；第2段自运暨线26#杆引下起至新建电缆分支箱止。

项目地理位置见附图1，项目周边环境概况见附图2。

	项目组成及规模
	1、项目由来
江阴机械制造有限公司（以下简称“江阴机械”）位于无锡市江阴市月城镇月翔路8号。本项目主要用电设备为专用生产线设备，该公司计划新建一座110kV变电站（以下简称“江阴机械变”），采用110kV电源单路同供，为保障江阴机械变的电力供应，计划由110kV运暨线同塔架设的空线T接1回110kV线路至本项目110kV变电站，空线接入220kV南运变110kV备用716出线间隔。

[image: image1.png]L A
AT REARALR CRFED
- RTRIRAANH
— JURCRAs
LA

0 200 400 800m





图1 本工程线路接线示意图
2、建设内容
（1）原110kV运暨线21#~23#塔间线路已由其他工程改造为电缆，本次利用“江阴市月城园区投资开发有限公司无锡110千伏运暨81J线21#~23#段迁改工程”的电缆通道敷设1回ZC-YJLW03-64/110-1×630mm2单芯铜导体交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、PE外护套C级阻燃电缆，全长0.16km。江阴市月城园区投资开发有限公司无锡110千伏运暨81J线21#~23#段迁改工程环保手续同步进行中。
（2）新建电缆起自现状110kV运暨线26#东侧空线改造G1电缆终端杆，随后电缆向南过北环路，之后继续沿北环路南侧向西新建电缆管沟至现状小路，然后继续在规划小路新建电缆通道向南新建电缆通道过河至新立电缆分支箱（本工程投资）止。最终形成220kV南运变~电缆分支箱线路。本期新建110kV电缆分支箱1只，新建单回电缆路径长度0.4km，电缆型号选用ZC-YJLW03-64/110-1×630mm2单芯铜导体交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、PE外护套C级阻燃电缆。工程建成后，原有线路保留。
3、项目组成及规模

本项目组成及规模见表2-1。
表2-1 项目组成及规模一览表

项目

建设规模及主要工程参数

备注
1
主体工程

新建地下电缆线路
线路路径长度

新建电缆通道路径长约0.56km，其中新建电缆沟长度0.4km，利用已建电缆沟路径长约0.16km。
-
占地

面积
两端电缆终端平台（塔）占地共200m2。
电缆

型号
ZC-YJLW03-64/110-1×630mm2单芯铜导体交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、PE外护套C级阻燃电缆。
电缆通道形式
采用电缆沟、拉管、排管结合。
2
辅助工程

/
-

3
环保工程

线路沿线设置警示和防护指示标志。
-

4
依托工程

依托“江阴市月城园区投资开发有限公司无锡110千伏运暨81J线21#~23#段迁改工程”的电缆通道敷设。
-

5
临时工程

施工人员租用附近民房，生活污水依托施工人员居住点污水处理设备处理，生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清理，对外环境无影响。
施工期设置围挡、洒水抑尘、苫盖等措施，项目设置1处临时沉淀池处理施工废水，施工废水经沉淀后，循环使用不外排。

项目设电缆通道施工区，临时占地约2800m2。
-



	总平面及现场布置
	4、项目线路路径
（1）利用段

电缆起自“江阴市月城园区投资开发有限公司无锡110千伏运暨81J线21#~23#段迁改工程”中新立T2杆引下起，利用迁改工程的电缆通道敷设，在运暨线23#杆附近与现状电缆对接，至运暨81J线24#杆引上止。
（2）新建段
电缆起自现状110kV运暨线运暨线26#杆引下起，向南过北环路，沿北环路南侧向西至现状小路，沿规划小路向南过河至新建电缆分支箱止。

5、现场布置
本项目主要建设内容为电缆通道施工、电缆敷设。本项目线路较短，工程量较小，施工人员租住在附近民房，项目不设置临时施工营地。项目现场布置主要是电缆通道施工区，土石方、材料堆放在电缆通道施工区沿线，堆放区采用防尘网进行苫盖，并设置围挡设施。

本项目新建两端电缆终端平台（塔）永久占地200m2，电缆通道施工区临时占地2800m2。
本项目建设期内开挖土石方总量约为400m3。土方均回填夯实，无弃土，无外借土方。挖方中表土用于回填恢复植被。



	施工方案
	1、施工方案
（1）电缆线路施工

本项目电缆线路在新建的电缆通道进行敷设，项目电缆线路施工内容主要包括电缆通道构筑物施工、电缆托架施工和电缆敷设三个阶段。

①电缆通道构筑物施工

本项目新建电缆通道构筑物形式为拉管、排管、电缆沟形式。

电缆沟施工主要流程：测量放线——通道施工（包含沟槽开挖、底板施工等）——碎石垫层——安放保护管——绑扎钢筋——浇筑混凝土等。

拉管施工主要流程：钻机钻导向孔——预扩孔——回拖管道等。

②电缆托架施工

电缆托架施工的主要流程：选用符合国家标准和工程要求的电缆托架，根据设计要求进行安装。
③电缆敷设施工

本项目电缆敷设的主要流程如下：

1）敷设电缆前应对建成段落的电缆通道等进行检查、清理。

2）电缆敷设前，在线盘处、工井口及工井内转角处搭建放线架，将电缆盘、牵引机、履带输送机、滚轮等布置在适当的位置，电缆盘应有刹车装置。

3）电缆敷设过程中，推荐采用单端机械牵引加敷缆机输送的牵引方案，沿线多布置滑轮支架，转弯处多采用滑轮支架或托辊支撑，敷设时严格控制电缆弯曲半径。将电缆盘放在电缆入孔井的外边，先用安装有电缆牵引头并涂有电缆润滑油的钢丝绳与电缆一端连接，钢丝绳的另一端穿过电缆管道。

4）电缆敷设后，按设计要求将电缆固定在电缆支架上，电缆敷设时，应排列整齐，并及时装设标志牌。
2、建设周期
本项目计划总工期约3个月。

	其他
	无。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态功能区划
对照2015年发布的《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在区域生态功能大类为人居保障，生态功能类型为大都市群（III-01-02-长三角大都市群）。

2、主体功能区划
对照《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》（2023年7月25日取得国务院的批复，批复文号为：国函〔2023〕69号），本项目所在区域属于城镇空间格局中的苏锡常都市圈。

对照《无锡市国土空间总体规划（2021-2035年）》（2025年1月12日取得国务院的批复，批复文号为：国函〔2025〕7号），本项目所在地属于城镇发展区。

3、土地利用类型、植被类型及野生动植物

（1）土地利用类型
通过现场踏勘，遥感影像资料分析，根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017），本项目沿线生态影响评价范围内土地利用现状主要为耕地、林地、交通运输用地等。详见表3-1，土地利用分布图见附图8。

表3-1 土地利用类型分布情况
序号
土地利用类型
面积（hm2）
占比
1
耕地
10.205
11.71%
2
林地
5.194
5.96%
3
工矿仓储用地
58.493
67.12%
4
住宅用地
9.046
10.38%
5
交通运输用地
1.691
1.94%
6
水域
1.839
2.11%
7
空闲地
0.680
0.78%
（2）植被类型及野生动植物
本项目周边为城市建成区。根据项目现场踏勘及查阅相关资料，项目沿线评价范围内主要为农田植被（种植水稻、玉米、蔬菜）、香樟、柏树、构树、楝树等乔木群落、小蓬草、稗草等杂草群落、石楠等灌木群落、芦苇等水边植被等。

项目附近区域人为活动相对频繁，人口分布较密集，根据现场调查，评价区陆地野生动物分布很少，主要以鸟类、鼠类以及爬行类等常见物种为主。

本项目生态影响评价范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《江苏省重点保护陆生野生动物名录（第一批）》（1997年）、《江苏省重点保护陆生野生动物名录（第二批）》（2005 年）、《江苏省重点保护野生植物名录（第一批）》（2024年）、《江苏省生物多样性红色名录（第一批）》中收录的国家重点保护野生动植物。

本项目生态影响评价范围内未发现古树名木，重要物种栖息地，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地，野生动物迁徙通道等。

4、项目所在区域的环境质量现状

（1）电磁环境现状监测
本项目运行期主要涉及的环境要素为电磁环境，本次环评委托江苏康达检测技术有限公司（证书编号：CMA241012340361）对电磁环境进行了现状监测。

现状监测结果表明，本项目拟建110kV电缆线路及现有110kV电缆线路沿线各监测点距离地面1.5m处工频电场强度为0.433V/m~89.40V/m，工频磁感应强度为0.0739μT~0.9617μT，监测结果均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中“工频电场强度小于公众曝露控制限值4000V/m，工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT”的要求。其中电磁环境背景值偏高，原因为监测点附近有10kV线路。
电磁环境现状评价详见电磁环境影响专题评价。

（2）声环境、大气环境、地表水环境现状
①声环境现状监测
本次环评委托江苏康达检测技术有限公司（证书编号：CMA241012340361）对拟建工程所在区域声环境进行了现状监测。
监测因子：噪声；监测指标：昼间、夜间等效声级，Leq，dB（A）。

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

监测布点：在拟建输电线路沿线四周布置监测点。

监测频次：各监测点位昼、夜各测一次。

监测时间及天气：昼间：2025年6月15日09:51~10:27，天气：阴，风速：2.0m/s；夜间：2025年6月14日22:20-23:30，天气：晴，风速2.2m/s。

监测工况：

2025年6月14日110kV运暨线：U=115.35kV～117.07kV，I=42.87A～91.09A；

2025年6月15日110kV运暨线：U=115.59kV～116.98kV，I=38.09A～69.096A。
1）多功能声级计

型号/规格：AWA5688型；出厂编号：10329846
设备编号：X-012-38；

量程：21 dB（A）~160 dB（A）；检定有效日期：2025.11.24~2026.11.23；

检定单位：无锡市检验检测认证研究院；检定证书编号：2025GGA009129。

2）声校准器

型号/规格：AWA6021A型；出厂编号：1010567；

设备编号：X-014-32；量程：94/114dB；

检定有效日期：2025.3.15~2026.3.14；

检定单位：江苏省洁净仪器设备计量中心；

检定证书编号：802621247-001。

拟建工程所在区域声环境现状见表3-2。

表3-2 声环境现状监测结果
点位编号
测点位置[1]
监测结果Leg，dB(A)
执行标准[2]
环境噪声限值 /dB（A）

昼间
夜间
2
江阴市科佳印有限公司办公楼北侧

59
47
4a类
70/55
4
李家村水泵房南侧
51
46
3类

65/55

注：[1]测点位置为拟建线路周边区域建筑物。[2]根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发〔2020〕71 号），本项目周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准及4a类（北环路两侧35m范围内）标准。
拟建工程所在区域声环境现状值昼间为51dB(A)~59dB(A)，夜间为46dB(A)~47dB(A)，均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的相应的标准要求。

②大气环境、地表水环境现状
根据《无锡市生态环境状况公报（2024年度）》数据，2024年全市声环境质量总体较好，昼间声环境质量保持稳定。全市昼间区域环境噪声平均等效声级为55.5dB（A），较2023年改善1.6dB（A），全市功能区声环境质量昼间、夜间平均达标率分别为96.9%和90.6%，较2023年均持平。

2024年，无锡市环境空气质量优良天数比率为83.9%，较2023年改善1.4个百分点；“二市六区”优良天数比率介于81.4%～86.1%之间。

2024年，无锡市地表水环境质量持续改善。国省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，太湖无锡水域水质自2007年以来首次达到III类。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1相关工程环保手续履行情况
江阴市月城园区投资开发有限公司无锡110千伏运暨81J线21#~23#段迁改工程环保手续同步履行中。

	生态环境保护目标
	1、生态保护目标
项目未进入生态敏感区，依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目线路生态影响评价范围为电缆线路管廊两侧边缘各外延300m内的带状区域。

根据现场踏勘情况，本项目未进入国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。项目生态影响评价范围内不涉及重要物种以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的生态保护目标。
对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）以及江苏省生态环境分区管控综合服务平台查询结果等，本项目生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域，项目位于重点管控单元，。
综上，本项目评价范围内无生态保护目标。
2、电磁环境敏感目标
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目110kV地下电缆线路电磁环境影响评价范围为电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）范围内的区域。
电磁环境敏感目标指电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。
根据现场踏勘，本项目电磁环境影响评价范围有4处电磁环境敏感目标，具体见电磁环境影响专题评价。

3、声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），地下电缆线路可不进行声环境影响评价。

	评价

标准
	环境质量标准
	1、电磁环境

工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表1”中频率为50Hz所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。

2、声环境

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），地下电缆线路可不进行声环境影响评价。

	
	污染物排放标准
	本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准 》（GB12523-2025），具体标准见表3-3。
表3-3 建筑施工噪声排放限值  单位：dB（A）  

昼间
夜间
标准来源
70

55

《建筑施工噪声排放标准 》（GB12523-2025）
注：夜间厂界噪声最大声级超过夜间限值55dB（A）的幅度不得高于15dB（A）。
根据《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022），施工场地所处设区市空气质量指数（AQI）不大于300时，施工场地扬尘排放浓度执行下表控制要求。
表3-4 施工场地扬尘排放浓度限值

监测项目

浓度限值/（μg/m3）

标准来源

TSPa
500
《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）

PM10b
80
a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ663判定设市区AQI在200-300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。

b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。

	其他
	无。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、施工期的污染因子
本项目输电线路为电缆线路，施工期工程量包含电缆通道施工，电缆托架架设，电缆敷设等。
项目施工期生态影响主要为土地占用及地表植被破坏等，环境污染因子主要为施工噪声、扬尘、废水和固废等。
2、生态影响分析
本项目输电线路施工时，新建电缆通道施工、电缆托架架设、电缆敷设施工、土石方及材料临时堆放，以及施工人员的活动等可能会破坏地表植被，给局部区域的生态带来一定的影响。施工结束后，沿线路径周围破坏的植被应及时进行恢复，减少对周围生态的影响。
（1）永久占地
本项目新建电缆终端平台占地200m2。
项目线路路径较短，电缆通道施工过程对周围生态的影响范围和影响程度有限。

（2）临时占地
项目电缆通道施工区临时占地2800m2，项目临时占地较小、干扰程度较轻、干扰时间短，对区域生态影响较小。
本项目永久占地、临时占地土地现状类型见表4-1。
表4-1 本项目永久占地及临时占地土地现状类型一览表

项目

占地面积（m2）

占用的土地类型
备注
新增永久占地
新建电缆终端平台
200
耕地
新建电电缆终端平台
临时占地
电缆通道施工区
2800
林地、耕地、交通运输用地
包括电缆通道施工区、电缆敷设区
（3）植被破坏
本项目输电线路沿线植被主要有农田植被（种植水稻、玉米、蔬菜）、香樟、柏树、构树、芦苇等，由于项目占地面积较小，占地只对局部区域植被产生一定的影响，不会对当地植被造成系统性破坏，不会造成大幅度的植被面积和生物量的减少。本项目施工范围较小，施工时间较短，这种影响将随着施工的结束和临时占地的恢复而缓解、消失。

（4）对动物的影响
根据现场踏勘及查阅资料，项目沿线野生动物主要为鸟类、蛙类等常见动物。本项目不涉及动物的栖息地。根据项目的特点，项目对周围动物的影响主要发生在施工期，其影响为间断性、暂时性的，这种影响将随着施工的结束而消失。
（5）水土流失影响分析
本项目施工期由于土地占用、土方临时堆放、材料临时堆放区压占土地等，有可能造成水土流失。项目施工结束后，由于会对扰动地表进行原地貌恢复或采取植物措施进行绿化，项目建设引起的水土流失将逐渐消失。
3、声环境影响分析
（1）施工噪声影响源
本项目输电线路施工期的噪声源主要是新建电缆通道施工、电缆托架架设、电缆敷设过程中各种机械的设备噪声以及施工场地运输的噪声等。涉及的施工机械主要为挖掘机、电锯、机动绞磨机和吊车等。此外，项目材料运输需要汽车运输，为移动式声源，无固定的施工场地，且其产生的噪声为非持续性噪声。根据输电线路施工特点，各施工点施工量较小，施工时间较短。
参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）及实际监测资料，项目主要施工机械噪声水平见表4-2。
表4-2   本项目主要施工机械噪声水平

施工机械名称

距设备距离（m）
声压级（dB（A））
挖掘机
5

85

电锯

5

90

机动绞磨机

5

80

吊车

5

85

商砼搅拌车
5
85
运输车辆（参考重型运输车）
5
85
项目施工设备一般露天作业，噪声经几何发散引起衰减。将施工设备等效为点声源。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），施工噪声预测计算公式如下：
Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0)
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m。
本次预测不考虑其他衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。
根据施工噪声预测公式计算，计算出表4-3中列出的主要施工设备噪声源不同距离处的声压级。
表4-3  距施工设备噪声源不同距离处的声压级  单位：dB（A）

施工机械

5m
10m
20m
40m
50m
100m
150m
200m
挖掘机

85

79
73
67
65
59
55
53
电锯

90

84

78
72
70
64
60
58
机动绞磨机

80

74

68
62
60
54
50
48
吊车

85

79

73
67
65
59
55
53
商砼搅拌车
85
79
73
67
65
59
55
53
运输车辆
85
79
73
67
65
59
55
53
由上表可知，施工阶段各施工机械的噪声均较高，随着距离逐渐衰减。各施工机械单独连续作业时，距声源50m处噪声可满足《建筑施工噪声排放标准 》（GB12523-2025）中昼间70dB（A）的标准要求，大部分施工机械在距声源150m处能满足夜间55dB（A）的标准要求，部分施工机械需要在200m以外才能满足夜间55dB（A）的标准要求。在施工现场，往往是多种施工机械共同作业，因此施工现场噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，因此施工期间噪声会产生一定影响。

（2）施工噪声环境影响分析
项目施工期产生的噪声会对周围声环境产生一定的影响，为了尽量降低施工噪声对周围声环境的影响，项目线路施工时需采用低噪声施工设备指导名录中的施工机械设备，加强设备保养和维护，保证施工机械及运输车辆处于良好的工作状态，同时严格按照操作规程使用各类设备，控制设备噪声源强。文明施工，高噪声设备错开使用时间。施工区域设置围挡等，固定的施工器械周边设置隔声板及机械防振措施，削弱噪声传播。同时在施工时应注意运输噪声对周围声环境的影响，运输线路尽量避开居住集中区域，在途经噪声敏感建筑物区域时，应采取限时、限速、严禁鸣笛等措施，装卸材料时应做到轻拿轻放。夜间（22:00~次日6:00）不进行施工。施工期严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》中“施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案”等相关规定。

虽然项目新建电缆通道施工、电缆托架架设、电缆敷设等施工时，相关机械设备会产生噪声，但由于本项目输电线路较短，施工强度不大，施工时间较短，采取上述噪声防治措施后，项目施工期噪声对声环境的影响较小并且是短暂的，随着施工期的结束，其产生的噪声对环境的影响也将随之消失。

4、施工扬尘分析
（1）环境空气影响源

本项目施工扬尘主要来自于线路施工的土方挖掘、材料的运输装卸、车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。

施工阶段，电缆通道施工、电缆托架架设、拆除现有电缆等会产生扬尘影响，特别是雨水较少、风大，扬尘的影响将更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的扬尘，短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。

（2）施工扬尘影响分析
本项目基础浇筑采用商品混凝土，可减少二次扬尘污染。施工期应加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格遵守相关法律法规规程等。
虽然本项目电缆通道施工过程中会产生施工扬尘，但项目施工时间短，开挖面小，因此，受本项目施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。

5、地表水环境影响分析
（1）废水污染源
本项目施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。其中施工废水主要为施工泥浆水。

（2）地表水环境影响分析
本项目施工期间，施工废水通过临时废水沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘，不外排。施工人员产生的生活污水依托施工人员居住地的生活污水处理设施进行处理。在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废水对周围地表水环境影响较小。
6、固体废物环境影响分析
（1）固废污染源
固体废物主要为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾以及基础开挖产生的土石方。
（2）固体废物影响分析
施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分类收集堆放；尽量做到土石方平衡，弃土弃渣以及其他建筑垃圾及时清运，并委托有关单位运送至指定受纳场地，生活垃圾分类收集后由环卫部门运送至附近垃圾收集点。通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响较小。
7、施工期环境影响分析小结

综上所述，本项目在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述防治措施进行污染防治，并加强监管，使本项目的施工对周围环境的影响降低到最小。

	运行期生态环境影响分析
	1、电磁环境影响预测与评价
本项目输电线路运行时会产生工频电场、工频磁场。
通过对本项目电缆线路定性分析，可以预计本项目在认真落实电磁环境保护措施后，电缆线路沿线工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表1”中频率50Hz所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。
电磁环境影响分析评价详见电磁环境影响专题评价。

2、生态影响分析
本项目为地下电缆线路，在运行期将有检修维护人员定期巡查、检修，在强化设备检修维护人员的生态保护意识教育并严格管理后，项目运行对周围生态影响较小。

	选址选线环境合理性分析
	本项目新建110kV线路路径已经江阴市自然资源和规划局用印同意，本项目的建设符合当地城镇发展的规划要求。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）以及江苏省生态环境分区管控综合服务平台查询结果等，本项目生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域，不涉及江苏省、无锡市优先保护单元，仅涉及重点管控单元。项目避让了自然保护区等环境敏感区；线路采用电缆敷设，减少了土地占用。本项目选线和设计等阶段均能满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关要求。

对照江苏省及无锡市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单），本项目符合江苏省及无锡市“三线一单”的要求。对照《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》（国函〔2023〕69号）和《无锡市国土空间总体规划（2021-2035年）》（国函〔2025〕7号），本项目不征用永久基本农田，生态影响评价范围内不涉及生态保护红线，与城镇开发边界不冲突，与江苏省和无锡市国土空间规划中“三区三线”要求相符。
根据生态影响分析结论，本项目在认真落实各项污染防治措施和生态保护措施后，施工期对周围生态、声环境、大气环境及地表水环境等的影响是短暂可控的，影响较小；运营期产生的工频电场、工频磁场等均满足相应标准，项目建设对周围生态影响较小。
综上，本项目选线具有环境合理性。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态环境保护措施及效果
（1）生态保护措施
①项目电缆通道施工时先进行表土剥离，单独存放，做好表土堆存防护及管理工作，开挖的土石方及时回填。拉管施工做好钻机、扩孔施工过程中排土堆存，做好苫盖等措施，排土最终用于回填。拆除电缆及附属金具时，做好施工防护及回收工作。施工结束后，对临时占地根据原有功能进行恢复。
②施工过程中对涉及的地表植被应加强保护、严格管理，禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为，除施工必须铲除植被外，不允许乱砍乱伐。
③本项目严格控制各临时施工场地的占地面积，尽量减少占地。材料运输过程中，本项目充分利用现有道路。

④选择适宜的施工季节，尽量避免在雨天施工，遇突发雨天、台风天气时遮盖挖填土的作业面。
⑤施工现场使用带油料的机械器具时，定期检查设备，防止含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染。
由于项目施工期对生态的影响是暂时的，施工单位应严格按照有关规定，在落实各项生态保护措施后，使项目建设对区域生态的影响控制在可接受的范围。
（2）噪声防治措施
①工程设计和预算时，应包括施工噪声污染的防治措施和专项费用等内容。施工单位应当制定噪声污染防治实施方案。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案，做到噪声达标排放。

②施工单位应采用低噪声施工设备指导名录中的施工机械设备，加强机械设备的维护保养，控制设备噪声源强。
③项目施工时应在施工场地周围设置围栏等，固定的施工器械周边设置隔声板及机械防振措施，尽量减少施工期噪声影响。
④产生环境噪声污染的运输等车辆，应当在规定的时间内运输，运输线路尽量避开居住集中区域。
⑤施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工噪声排放标准 》（GB12523-2025）的要求，加强施工组织设计与管理，合理安排施工时间、严禁夜间作业、合理规划施工场地。
本项目施工量较小、施工时间较短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工结束，其对周围声环境的影响也将消失。
（3）大气污染防治措施
①施工单位应当遵守建设施工现场环境保护的规定，建立相应的责任管理制度，制定扬尘污染防治方案。
②施工过程中，应当加强对施工现场的管理。在施工工地四周设置硬质密闭围挡。对易起尘的堆场、裸露地面、施工面采取覆盖、洒水抑尘等措施。遇到大风天气，停止土方作业。
③施工期间使用预拌混凝土，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，文明施工。
④开挖土石方应当实施覆盖等防尘措施、及时清运。采用封闭式运输车辆，不得沿途泄漏、散落或者飞扬。运输车辆按规划路线和时间运输。经过村庄等敏感目标时及进出场时控制车速，冲洗车轮。
采取以上措施，使扬尘排放符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）和《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）排放标准要求，即TSP 500μg/m3，PM10 80μg/m3。
（4）施工废水污染防治措施
①施工泥浆水等施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用，不外排。
②做好施工场地周围的拦挡措施，避免雨天开挖作业。
③施工人员居住在施工点附近的民房内，生活污水依托居住点的化粪池处理。
④施工期间禁止向周边水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣。
本项目施工废水在落实上述措施的基础上得到充分回用，或有效处理，对周边地表水环境影响较小。
（5）固体废物防治措施
①建筑垃圾及弃方按有关管理要求及时清运。
②施工人员日常生活产生的生活垃圾应分类集中堆放，委托当地环卫部门定期清运。
本项目施工期产生的固体废物经过上述措施处置后，对周边环境影响较小。

2、施工期环保责任单位及实施保障
施工阶段环保措施责任单位为施工单位，施工单位应加强对施工人员的环保知识培训；建设单位在施工招标中对施工单位提出施工期间的环保要求和环保投资，设计单位在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，监理单位应严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按环评报告及批复意见施工，对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求。建设单位应设置专门人员对施工场地进行不定期的抽查，确保本项目施工期环保措施得到有效落实。
本项目施工期采取的生态保护措施，以及噪声、大气、地表水和固废污染防治措施的责任主体为施工单位，建设单位具体负责监督，确保措施有效落实。经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性和生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、声环境、大气和地表水环境影响较小，固体废物能妥善处理，对周围环境影响较小。

	运行期生态环境保护措施
	1、运行期生态保护措施
（1）电磁环境保护措施

本项目110kV输电线路采用地下电缆的方式走线，利用屏蔽作用，可有效降低电缆线路运行对周围电磁环境的影响。项目建成后在线路沿线设置警示标志牌。
（2）生态保护措施
本项目110kV输电线路运行初期，建设单位应对植被恢复的质量加强监控和管理。运行期还应加强巡检维护人员的生态保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统造成破坏。
2、运行期环保责任单位及实施保障
本迁改项目通过竣工环保验收后，其资产最终移交国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司。
本项目运行期采取的生态保护措施和电磁环境保护措施的责任主体为建设单位、最终移交单位，建设单位、移交单位应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运行期对生态、电磁环境影响较小。

3、环境监测内容
建设单位根据本项目的环境影响和环境管理要求，制定环境监测计划。由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。具体监测计划见表5-1。
表5-1 项目运行期环境监测计划一览表

名称

内容

工频电场、

工频磁场

点位布设

新建110kV电缆线路中心正上方代表性监测点处，监测点位于地面1.5m高度处、各监测点监测一次
监测项目

工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（μT）

监测方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

监测频次和时间

结合竣工环境保护验收时监测一次，如后期有公众投诉或引发纠纷时，根据需要进行监测



	其他
	无。

	环保投资
	本项目总投资约388万元，其中环保投资约36万元，环保投资占总投资比例约9.28%，环保投资费用为建设单位自筹，环保投资具体见表5-2。

表5-2 项目环保投资
工程实施阶段

环境要素

环境保护设施、措施
环保投资估算
（万元）
资金来源

施工阶段
废气

施工围挡、遮盖、洒水抑尘
6
建设单位自筹
废水

设置1座临时沉淀池
3
固体废物

土石方运输
3
噪声

设置隔声板及机械防振等降噪措施

2
生态

水土保持、植被恢复及绿化、场地恢复
3
运行阶段
电磁

线路设置警示标志

1
生态

加强线路沿线生态巡查和养护
2
管理费用

环境影响评价

8
验收调查及监测

8
环保投资合计
36



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运行期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①项目电缆通道施工时先进行表土剥离，单独存放，做好表土堆存防护及管理工作，开挖的土石方及时回填。拉管施工做好钻机、扩孔施工过程中排土堆存，做好苫盖等措施，排土最终用于回填。拆除电缆及附属金具时，做好施工防护及回收工作。施工结束后，对临时占地根据原有功能进行恢复。

②施工过程中对涉及的地表植被应加强保护、严格管理，禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为，除施工必须铲除植被外，不允许乱砍乱伐。

③本项目严格控制各临时施工场地的占地面积，尽量减少占地。材料运输过程中，本项目充分利用现有道路。

④选择适宜的施工季节，尽量避免在雨天施工，遇突发雨天、台风天气时遮盖挖填土的作业面。

⑤施工现场使用带油料的机械器具时，定期检查设备，防止含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染。
	①项目电缆通道施工时先进行表土剥离，妥善存放，开挖的土石方及时回填。拉管施工做好钻机、扩孔施工过程中排土堆存，做好苫盖等措施，排土最终用于回填。拆除的电缆及附属金具回收。施工结束后及时清理施工现场。根据土地利用类型恢复。
②加强对管理人员和施工人员的环保教育，不允许乱砍、乱伐、破坏植被。

③控制施工临时占地面积，充分利用现有道路运输。

④避开雨天、台风天土建施工，存有施工工期记录。

⑤制定了相应的环保规定，培训留有培训记录，留存施工期环保措施现场照片、记录等资料。
	运行期加强巡检维护人员的生态保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统造成破坏。
	制定定期巡检计划，对巡检维护人员进行环保培训，加强管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统造成破坏。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	①将物料、车辆清洗废水集中，经过项目设置的临时沉淀池处理后用于洒水抑尘，不外排。

②做好施工场地周围的拦挡措施，避免雨天开挖作业。

③项目施工人员产生的生活污水利用施工人员居住地的生活污水处理设施进行处理。

④施工期间禁止向周边水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣。
	①线路施工产生的废水经临时沉淀池去除悬浮物后回用不外排。

②施工场地周围设置了围挡，避免雨天开挖作业。

③施工期，施工人员居住在租住的民房内，生活污水纳入居住点的污水处理系统。
④施工期间未向周边水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣。

⑤制定了相应的环保规定、留存施工期环保措施现场照片、记录等资料。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	①工程设计和预算时，应包括施工噪声污染的防治措施和专项费用等内容。施工单位应当制定噪声污染防治实施方案。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案，做到噪声达标排放。

②施工单位应采用低噪声施工设备指导名录中的施工机械设备，加强机械设备的维护保养，控制设备噪声源强。

③项目施工时应在施工场地周围设置围栏等，固定的施工器械周边设置隔声板及机械防振措施，尽量减少施工期噪声影响。

④产生环境噪声污染的运输等车辆，应当在规定的时间内运输，运输线路尽量避开居住集中区域。

⑤施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工噪声排放标准 》（GB12523-2025）的要求，加强施工组织设计与管理，合理安排施工时间、严禁夜间作业、合理规划施工场地。
	①施工合同中已明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定污染防治实施方案。

②采用低噪声施工机械设备，加强机械设备的维护保养，控制设备噪声源强。

③施工现场采取围栏等措施，未造成噪声扰民。
④运输车辆采取避开居民住宅区等措施，减少对周围声环境的影响。

⑤施工单位避免夜间施工，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。

⑥制定了相应的环保规定、留存施工期环保措施现场照片、记录等资料。
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①施工单位应当遵守建设施工现场环境保护的规定，建立相应的责任管理制度，制定扬尘污染防治方案。

②施工过程中，应当加强对施工现场的管理。在施工工地四周设置硬质密闭围挡。对易起尘的堆场、裸露地面、施工面采取覆盖、洒水抑尘等措施。遇到大风天气，停止土方作业。

③施工期间使用预拌混凝土，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，文明施工。

④开挖土石方应当实施覆盖等防尘措施、及时清运。采用封闭式运输车辆，不得沿途泄漏、散落或者飞扬。运输车辆按规划路线和时间运输。经过村庄等敏感目标时及进出场时控制车速，冲洗车轮。
	①施工单位建立相应的责任管理制度，制定扬尘污染防治方案。

②在施工场地设置密闭围挡。易起尘的堆场、施工面进行苫盖、洒水等。大风天气停止土方作业。
③施工时留有预拌混凝土的购买记录。
④开挖土石方运输采用封闭式运输车辆，没有沿途漏洒。运输车辆按规划路线和时间运输。经过村庄等及进出场时控制车速，冲洗车轮。
⑤制定了相应的环保规定、留存施工期环保措施现场照片、记录等资料。
	/
	/

	固体废物
	①建筑垃圾及弃方按有关管理要求及时清运。

②施工人员日常生活产生的生活垃圾应分类集中堆放，委托当地环卫部门定期清运。
	①建筑垃圾及弃方按有关管理要求及时清运。
②生活垃圾分类堆放收集，并交由环卫等相关部门处置。
③制定了相应的环保规定、留存施工期环保措施现场照片、记录等资料。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	项目电缆利用屏蔽作用，可有效降低线路运行对周围电磁环境的影响。在线路沿线设置警示标志牌。
	项目工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表1”中频率50Hz所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	按监测计划进行环境监测。
	按照监测计划开展电磁环境监测。

	其他
	/
	/
	竣工后应按要求及时验收
	竣工后应在3个月内及时进行自主验收


七、结论
	综上所述，无锡江阴机械新能源商用涡轮增压器零部件配套项目110kV接入工程符合当地发展规划，在落实本环境影响报告表中规定的各项生态保护措施后，本项目运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足相应控制限值要求，项目的建设对区域生态影响较小，从生态保护角度来看，本项目建设具备环境可行性。


无锡江阴机械新能源商用涡轮增压器零部件配套项目110kV接入工程
电磁环境影响专题评价
1总则

1.1编制依据

1.1.1法律法规及规范性文件
（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订版），2015年1月1日起施行。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正），2018年12月29日起施行。

（3）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。
1.1.2部委、地方规章及规范性文件
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，生态环境部令第16号），2021年1月1日起施行。

（2）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），生态环境部办公厅2020年12月24日印发。

1.1.3采用的评价导则、标准及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）。

（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（4）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。
1.1.4建设项目设计资料
无锡江阴机械新能源商用涡轮增压器零部件配套项目110kV接入工程可研报告。
1.2项目概况
本项目建设内容见表1.2-1。

表1.2-1 本项目建设内容
	项目名称
	建设性质
	建设规模

	无锡江阴机械新能源商用涡轮增压器零部件配套项目110kV接入工程
	改建
	新建电缆通道路径长约0.56km，其中新建电缆沟长度0.4km，利用已建电缆沟路径长约0.16km；电缆型号为：ZC-YJLW03-64/110-1×630mm2单芯铜导体交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、PE外护套C级阻燃电缆。


1.3评价因子与评价标准

（1）评价因子
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及建设项目情况，项目运行过程会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场。本项目电磁环境影响评价因子见表1.3-1。
表1.3-1 电磁环境影响评价因子

	评价阶段
	评价项目
	现状评价因子
	单位
	预测评价因子
	单位

	运行期
	电磁环境
	工频电场
	kV/m
	工频电场
	kV/m

	
	
	工频磁场
	μT
	工频磁场
	μT


（2）评价标准
工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表1”中频率为50Hz所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。
1.4评价工作等级及评价方法
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的规定，本项目评价工作等级及评价方法见表1.4-1。

表1.4-1 本项目评价工作等级及评价方法一览表

	序号
	电压等级
	评价对象
	条件
	评价工作等级
	评价方法

	1
	110kV
	电缆线路
	地下电缆
	三级
	定性分析


1.5评价范围
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中表3，本项目电磁环境影响评价范围见表1.5-1。

表1.5-1 电磁环境影响评价范围

	线路名称
	评价对象
	评价范围

	无锡江阴机械新能源商用涡轮增压器零部件配套项目110kV接入工程
	地下电缆
	管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）


1.6评价重点
电磁环境评价重点为项目运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响。

1.7电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标指电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。根据现场踏勘，本项目电缆线路评价范围有4处电磁环境敏感目标，均位于新建段，利用段无电磁环境敏感目标。

表1.7-1  本工程输电线路电磁环境敏感目标一览表

	工程名称
	敏感目标名称
	评价范围内敏感目标功能及数量
	房屋结构及建筑物楼层、高度
	最近保护目标名称、建筑特征
	与拟建输电线路边导线位置关系
	备注

	无锡江阴机械新能源商用涡轮增压器零部件配套项目110kV接入工程
	江阴市荣辰机械制造有限公司
	厂房（工作），1处
	1座，1层平顶，高3m
	荣辰机械1层平顶厂房
	拟建线路西侧约5m
	附图2-1

	
	江阴市科佳印刷有限公司
	办公楼（工作），1处
	1座，3层平顶，高9m
	江阴市科佳印刷有限公司3层平顶办公楼
	拟建线路东侧约4m
	

	
	江苏鑫城印刷发展有限公司
	厂房（工作），1处
	1座，1层坡顶，高4.5m
	江苏鑫城印刷发展有限公司1层坡顶厂房
	拟建线路西侧约4m
	

	
	李家村水泵房南侧
	民房（工作），1户
	1座，1层坡顶，高4.5m
	李家村1层坡顶水泵房
	拟建线路北侧约5m
	


2电磁环境现状评价
2.1现状监测
2.1.1现状监测因子

工频电场、工频磁场。
2.1.2监测点位及布点方法
在拟建线路沿线以及沿线电磁环境敏感目标建筑物靠近拟建线路一侧，距离建筑物距离不于1m处布设工频电场、工频磁场监测点位。监测点位见附图2。

2.1.3监测频次

各监测点监测一次。

2.1.4监测方法、仪器及监测条件
（1）监测方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（2）监测仪器
设备：全频段电磁辐射分析仪；

仪器编号：NBM550；
仪器型号：X-036-04；
探头：EHP-50D，频率范围：5Hz~10kHz；
校准日期：2025.1.16~2026.1.15；
工频电场测量范围：5mV/m~100kV/m；
工频磁场测量范围：0.3nT~10mT。
校准日期：2025.1.16~2026.1.15、2026.1.7~2027.1.6。
（3）监测时间及气象条件
2025年6月14日：昼间（9:30～10:15）：天气阴，温度26.4℃～26.8℃，相对湿度69%～74%。

2026年2月7日：昼间（9:31～9:35）：天气阴，温度1.1℃～1.3℃，相对湿度56%～59%。

（4）现有线路运行工况
依据相关工况资料，本工程现有线路运行工况如下：

2025年6月14日110kV运暨线：U=115.35kV～117.07kV，I=42.87A～91.09A；

2025年6月15日110kV运暨线：U=115.59kV～116.98kV，I=38.09A～69.096A；
2026年2月7日110kV运暨线：U=115.27kV～117.46kV，I=30.15A～80.52A。

2.1.5检测单位、质量保证措施
（1）检测单位

江苏康达检测技术有限公司（证书编号：CMA241012340361）
（2）质量保证措施
监测工作应在无雨、无雾、无雪的天气下进行。监测时环境湿度应在80%以下，避免监测仪器支架泄漏电流等影响。
委托的检测单位已通过CMA计量认证，具备相应的检测资质和检测能力。检测单位制定有质量管理体系文件，实施全过程质量控制。检测单位所用监测仪器均经过计量部门检定并在检定有效期内，使用前后进行校准或检查。实施全过程质量控制，检测人员持证上岗、规范操作，监测时环境条件须满足仪器使用要求，检测报告执行三级审核制度。

2.1.6监测结果

本项目110kV电缆线路沿线及电磁环境敏感目标处监测点处工频电场、工频磁场现状监测结果见表2.1-1。

表2.1-1 项目工频电场、工频磁场现状监测结果一览表

	序号
	监测点位置（监测点位）
	监测结果
	监测日期

	
	
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（µT）
	

	1
	荣辰机械厂房东侧（1）
	89.40
	0.4926
	2025.6.18

	2
	江阴市科佳印刷有限公司办公楼北侧（2）
	29.17
	0.8667
	

	3
	江苏鑫城印刷发展有限公司厂房东北侧（3）
	21.91
	0.9617
	

	4
	李家村水泵房南侧（4）
	0.433
	0.0739
	

	5
	测点1（5）
	2.512
	0.7524
	2026.2.7


说明：测点1、2、3测值较大，原因为附近有10kV线路，为10kV陈创线、10kV冯泾线。
2.2工频电场、工频磁场现状评价

根据表2.1-1现状监测结果表明，本项目拟建110kV电缆线路上方监测点处的工频电场强度为2.51V/m，工频磁感应强度为0.7524μT；电磁敏感目标测点处的工频电场强度为0.433V/m~89.4V/m，工频磁感应强度为0.0739μT~0.9617μT；均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表1”中频率50Hz所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。
3电磁环境影响预测与评价
本项目电缆线路的电磁环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本次评价对电缆线路电磁环境影响预测采用定性分析的方式。

（1）相关资料分析
电场：参照《环境健康准则：极低频场》（世界卫生组织著）：“埋置的电缆在地面上并不产生电场，其部分原因是，大地本身有屏蔽作用，但主要是由于地下电缆实际上经常配有屏蔽电场的金属护套”。根据《电力电缆线路的电磁环境影响因子分析》（万保全等，电网技术，2013年6月第37卷第6期）：“电力电缆的护套一般都是一端直接接地，一端通过保护接地。在讨论电力电缆的工频电场影响时，可以认为是考虑接地封闭导体壳对内部电荷的屏蔽问题，即电场屏蔽问题。将工频电场近似为静电场来处理，由静电屏蔽原理可知，此时电缆的外部电场不受电缆内部电荷的影响。认为电缆对工频电场的影响可以忽略不计”，因此建成投运后电缆线路在地面上产生的工频电场强度很小，远远小于4000V/m。
磁场：电缆线路各导线之间是绝缘的，单根导线呈螺旋状在其各自所在的层内围绕电缆轴线旋转，相邻层中导体的旋转方向相互相反，这样的独特结构使电缆可以减小其磁场的影响，能够使在地面上产生的工频磁感应强度显著降低。《环境健康准则：极低频场》中还引用了英国地下电缆磁场的实例：“400kV和275kV直埋的地下电缆埋深0.9m深度自电缆中心线0m～20m地平面以上1m处所计算的磁感应强度是0.23μT～24.06μT。”
（2）定性分析
本工程电缆型号为ZC-YJLW03-64/110-1×630mm2。参考对合肥卫塘110kV输变电工程竣工环保验收电磁环境监测结果分析表明（表3-8），线路沿线衰减断面测点处的工频电场强度为0.10V/m~0.14V/m，工频磁感应强度为0.013μT~0.017μT，远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。
表3.1-1   110kV电缆线路竣工环保验收监测结果

	类比电缆线路名称
	线路敷设型式
	电缆型号
	长度（km）
	线路沿线衰减断面监测结果

	
	
	
	
	工频电场（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	110kV贾塘179线和110kV滨塘188线
	电缆敷设
	YJLW03-Z64/110kV 1×630mm2
	0.24
	0.10~0.14
	0.013~0.017


因此，本项目110kV电缆运行后周围工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为 50Hz 时公众曝露控制限值电场强度 4000V/m、磁感应强度 100μT 的要求。
4电磁环境保护措施

项目在建设时采取如下措施减少对环境的影响：

（1）本项目新建输电线路均采用电缆敷设，对周围电磁环境影响较小。

（2）加强线路日常管理和维护，使线路保持良好的运行状态。
5电磁环境影响评价专题结论

根据电磁环境现状监测结果，拟建电缆线路上方及电磁环境敏感目标监测点处的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表1”中频率50Hz所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。

通过定性分析表明，本项目110kV电缆线路建成投运后线路沿线及电磁环境敏感目标处的工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

综上所述，无锡江阴机械新能源商用涡轮增压器零部件配套项目110kV接入工程在认真落实电磁环境保护措施后，运行产生的工频电场、工频磁场对周围电磁环境产生的影响较小，正常运行时对周围电磁环境的影响满足相应控制限值要求。

